附件：

合肥工业学校2018年6月---2019年6月电梯维保工程清单

| 每台电梯年维保费所包含保养项为每月固定维护保养服务：每个月不低于二次的预防性保养。更换消耗品调整主要的部件，量度偏差及基本部分的功能测试，本次采购为清包，如有电梯部件更换另行支付费用，单台预计年维保费***元，32台电梯年维保费预算为****元。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机房 |  |  |  |  |  |  |
| No | 机房 | 检查要点 | 检查性质 | 检查周期 | 更换周期或安全标准 |  |
| 1 | 机房环境 | 机房入口 | 例检 | 1个月 | 清洁,标志清楚 |  |
|  |  | 机房内部标志、卫生等 |  |  |  |  |
| 2 | 主电源开关 | 主电缆接头 | 例检 | 1个月 | 无松动,损坏 |  |
|  |  | 保险丝检查 |  |  |  |  |
| 3 | 曳引机 | 齿轮表面 | 定期 | 4个月 | 油位线,无腐蚀、 噪声、振动、过热 |  |
|  |  | 齿轮厢油量 |  |  |  |  |
|  |  | 曳引机内部的保养 |  |  |  |  |
|  |  | 橡皮垫 |  | 3个月 |  |  |
|  |  | 端子及线接头 |  |  |  |  |
| 4 | 电磁制动器 | 运行、清洁、润滑情况 | 定期 | 3个月 | 动作良好 |  |
|  |  | 衬套、闸鼓、铁芯、垫片等 |  |  |  |  |
|  |  | 拆卸 |  |  |  |  |
| 5 | 控制柜 | 印刷电路板的保养 | 例检 | 1个月 | 运行良好，无不良噪音，异味 |  |
|  |  | OCSS等数据 |  |  |  |  |
|  |  | 端子、接点检查保养 |  |  |  |  |
|  |  | 控制柜的清洁 |  |  |  |  |
| 6 | 限速器 | 机械检查 | 定期 | 1个月 | 运行良好 |  |
|  |  | 电气检查 |  |  |  |  |
| 7 | 地震检测器 | 功能检查 | 定期 | 6个月 | 运行正常 |  |
| 8 | EMS | 功能检查 | 定期 | 3个月 | 运行正常 |  |
| 2、轿顶 |  |  |  |  |  |  |
| No | 项目 | 检查要点 | 检查性质 | 检查周期 | 更换周期或安全标准 |  |
| 1 | 轿顶环境 | 环境清洁检查保养 | 例检 | 1个月 | 清洁 |  |
|  |  | 安全护栏检查保养 |  |  |  |  |
| 2 | 轿架 | 确保所有螺栓紧固 | 例检 | 1个月 | 无松动 |  |
| 3 | 轿厢反绳轮 | 轮槽检查 | 定期 | 6个月 | 磨损小于3MM |  |
|  |  | 轮槽安装、润滑情况 |  |  |  |  |
|  |  | 导轨支架安装及外观 |  |  |  |  |
| 4 | 轿厢导轨 | 导轨接点光滑 | 定期 | 3个月 |  |  |
|  |  | 鱼尾板牢固 | 定期 |  | 运行平稳 |  |
|  |  | 导轨有无生锈等 |  |  |  |  |
| 5 | 轿门 | 导轨保养 | 例检 | 1个月 | 运行良好 |  |
|  |  | 吊板滚轮保养 |  |  |  |  |
|  |  | 便心滚轮保养 |  |  |  |  |
|  |  | 门刀保养及调整 |  |  |  |  |
| 6 | 门机 | 紧固及清洁 | 例检 | 1个月 | 运行良好， 磨损小于1.6MM |  |
|  |  | 连杆 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳及滑轮 |  |  |  |  |
|  |  | 门吊滑块保养调节 |  |  |  |  |
|  |  | 门刀及联动 |  |  |  |  |
|  |  | 门脚导靴检查 |  |  |  |  |
| 7 | 曳引绳 | 清洁 | 定期 | 3个月 | 无扭结，断股， 磨损小于10%MM |  |
|  |  | 红锈、断股等的检修 |  |  |  |  |
|  |  | 绳头连接、弹簧的检查 |  |  |  |  |
|  |  | 张力的检查 |  |  |  |  |
|  |  | 曳引绳检查 |  |  |  |  |
| 8 | 安全钳 | 清洁情况 | 定期 | 3个月 | 运行良好 |  |
|  |  | 润滑情况 |  |  |  |  |
|  |  | 间歇情况及调整 |  |  |  |  |
|  |  | 磨损情况 |  |  |  |  |
| 9 | SPT | 功能情况 | 定期 | 2个月 | 动作良好 |  |
| 10 | 接线盒 | 清洁保养 | 定期 | 1个月 | 清洁 |  |
| 11 | 光幕门保护 | 动作情况 | 例检 | 1个月 | 动作良好 |  |
| 3、入口 |  |  |  |  |  |  |
| No | 项目 | 检查要点 | 检查性质 | 检查周期 | 更换周期或安全标准 |  |
| 1 | 指示器 | 显示状况检查 | 例检 | 1个月 | 显示正常 |  |
| 2 | 按钮 | 功能检查 | 例检 | 1个月 | 登记准确 |  |
| 3 | 地坎及入口 | 清洁 | 例检 | 1个月 | 无松动，磨损 |  |
|  |  | 厅门地坎检查 |  |  |  |  |
|  |  | 厅门护脚板检查 |  |  |  |  |
|  |  | 门导靴检查 |  |  |  |  |
| 4、井道 |  |  |  |  |  |  |
| No | 项目 | 检查要点 | 检查性质 | 检查周期 | 更换周期或安全标准 |  |
| 1 | 井道环境 | 环境检查清洁 | 例检 | 1个月 | 无异常 |  |
| 2 | 门锁 | 连锁、导轨、碰锁、吊轮、滚轮等清洁 | 定期 | 1个月 | 滚轮间隙0.1-0.2MM 门间隙9-13MM |  |
|  |  | 门吊轮保养 |  |  |  |  |
|  |  | 门调整 |  |  |  |  |
|  |  | 门脚导靴的检查保养 |  |  |  |  |
|  |  | 锁眼的检查保养 |  |  |  |  |
|  |  | 连所启动装置的检查保养 | 定期 |  |  |  |
|  |  | 厅门锁钩装置的检查保养 |  |  |  |  |
| 3 | 随行电缆 | 是否安全悬挂 | 例检 | 2个月 | 外观无破损 |  |
|  |  | 有无损伤 |  |  |  |  |
|  |  | 与他物有无碰挂 |  |  |  |  |
| 4 | 桥板 | 螺栓紧固 | 定期 | 3个月 | 无松动 |  |
|  |  | 安装位置正确 |  |  |  |  |
| 5 | 限位开关 | 安装情况 | 定期 | 1个月 | 运行正常 |  |
|  |  | 端子和接线情况 |  |  |  |  |
|  |  | 触片情况 |  |  |  |  |
|  |  | 滚轮及其臂杆的情况 |  |  |  |  |
|  |  | 终端限位开关的功能 |  |  |  |  |
| 6 | 对重 | 支架检查 | 定期 | 6个月 | 根据具体使用情况 |  |
| 7 | 导靴和支架 | 支架同轿顶轿厢导轨 | 例检 | 1个月 | 无磨损 |  |
|  |  | 橡皮等材料检查 |  |  |  |  |
|  |  | 张力等功能检查 |  |  |  |  |
| 5、轿厢 |  |  |  |  |  |  |
| No | 项目 | 检查要点 | 检查性质 | 检查周期 | 更换周期性或安全标准 |  |
| 1 | 内部情况 | 环境清洁检查 | 例检 | 1个月 | 清洁 |  |
| 2 | 轿厢操纵盘 | 按钮功能检查 | 例检 | 1个月 | 登记准确，无闪烁 |  |
|  |  | 内部清洁 |  |  |  |  |
|  |  | 轿厢显示检查 |  |  |  |  |
| 3 | 指示器 | 功能及状况检查 | 例检 | 1个月 | 正常 |  |
| 4 | 照明 | 功能及状况检查 | 例检 | 1个月 | 明亮，无闪烁 |  |
| 5 | 风扇 | 网罩清洁 | 例检 | 1个月 | 运行正常 |  |
|  |  | 噪音检查 |  |  |  |  |
|  |  | 功能检查 |  |  |  |  |
| 6 | 安全触板，光射线 | 安全触板保养 | 例检 | 1个月 | 间隙为10MM |  |
|  |  | 微动开关 |  |  |  |  |
|  |  | 光探测装置 |  |  |  |  |
| 7 | 运行舒适感 | 停层、加减速时舒适感 | 例检 | 1个月 | 舒适 |  |
|  |  | 运行中舒适感 |  |  |  |  |
| 8 | 平层 | 平层是否准确 | 例检 | 1个月 | ±3MM |  |
| 9 | 对讲、警铃 | 功能检查 | 例检 | 1个月 | 工作正常 |  |
| 10 | REM、BMS | 功能检查 | 例检 | 1个月 | 工作正常 |  |
| 11 | COP | 清洁、显示、语音等 | 定期 | 2个月 | 运行良好 |  |
| 6、底坑 |  |  |  |  |  |  |
| No | 项目 | 检查要点 | 检查性质 | 检查周期 | 更换周期或安全标准 |  |
| 1 | 底坑环境 | 环境检查清洁 | 例检 | 1个月 | 清洁 |  |
| 2 | 安全开关 | 开关安装的牢度（含连接处） | 定期 | 3个月 | 无锈蚀，运转正常 |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |
|  |  | 触点情况 | 定期 | 1个月 |  |  |
|  |  | 滚轮情况 |  |  |  |  |
|  |  | 运转情况 |  |  |  |  |
| 3 | 安全装置 | 是否牢固有效 | 定期 | 1个月 | 牢固有效 |  |
| 4 | 微动开关 | 动作是否正常 | 例检 | 1个月 | 动作良好 |  |
| 5 | 涨紧轮（含限速器及钢带等） | 生锈及磨损情况 | 定期 | 3个月 | 无磨损，锈蚀 |  |
|  |  | 轴承磨损情况 |  |  |  |  |
|  |  | 润滑情况 |  |  |  |  |
|  |  | 张力情况 |  |  |  |  |
| 6 | 缓冲器 | 油量检查 | 定期 | 1个月 | 无漏油，运行正常 |  |
|  |  | 是否漏油 |  |  |  |  |
|  |  | 是否生锈 |  |  |  |  |
|  |  | 运动状况检查 |  |  |  |  |
|  |  | 安装牢固度检查 | 定期 | 3个月 |  |  |
| 7 | 对重、缓冲器间距 | 间距测量调整 | 定期 | 1个月 | 150-400MM |  |
| 7、其他 |  |  |  |  |  |  |
| No | 项目 | 检查要点 | 检查性质 | 检查周期 | 更换周期或安全标准 |  |
| 1 | 消防功能 | 功能检查 |  | 3个月 | 运行良好 |  |
| 2 | 补偿链 | 生锈、磨损情况 | 定期 | 3个月 | 无磨损 |  |
|  |  | 到地面距离 |  |  |  |  |
|  |  | 机座安装检查 |  |  |  |  |
| 3 | 负载称重装置 | 常规保养 | 定期 | 1个月 | 工作正常 |  |
|  |  | 开关功能检查 |  |  |  |  |

最重要的：年终服务及设备检测

目的：每年进行一次全面的检查。调整主要的部件，安全功能装置的测试，量度偏差及彻底清理主要部件，并通过国家有关部门验收以取得电梯运行合格证。

内容：

- 设备的彻底检查和调整。

- 安全部件的操作测试。

- 量度及记录重要部分，填写自检报告。

- 控制设备的详细检查和调整。

- 检查、调整电机和曳引机的运行状况。