附件1：采购需求清单

|  | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风管天井式室内机 | 制冷量：10.0KW，制热量：11.0KW | 8 | 台 |
|  | 风管天井式室内机 | 制冷量：9.0KW，制热量：10.0KW | 92 | 台 |
|  | 风管天井式室内机 | 制冷量：8.0KW，制热量：9.0KW | 238 | 台 |
|  | 风管天井式室内机 | 制冷量：7.1KW，制热量：8.0KW | 8 | 台 |
|  | 风管天井式室内机 | 制冷量：6.3KW，制热量：7.1KW | 10 | 台 |
|  | 风管天井式室内机 | 制冷量：5.6KW，制热量：6.3KW | 42 | 台 |
|  | 风管天井式室内机 | 制冷量：4.5KW，制热量：5.0KW | 7 | 台 |
|  | 一面出风天井式室内机 | 制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW | 4 | 台 |
|  | 四面出风天井式室内机 | 制冷量：11.2KW，制热量：12.5KW | 32 | 台 |
|  | 四面出风天井式室内机 | 制冷量：10KW，制热量：11.0KW | 22 | 台 |
|  | 四面出风天井式室内机 | 制冷量：9.0KW，制热量：10.0KW | 25 | 台 |
|  | 四面出风天井式室内机 | 制冷量：8.0KW，制热量：9.0KW | 34 | 台 |
|  | 四面出风天井式室内机 | 制冷量：7.1KW，制热量：8.0KW | 48 | 台 |
|  | 四面出风天井式室内机 | 制冷量：6.3KW，制热量：7.0KW | 18 | 台 |
|  | 四面出风天井式室内机 | 制冷量：5.0KW，制热量：5.6KW | 10 | 台 |
|  | 全热交换器 | 风量：4000m³/h | 4 | 台 |
|  | 全热交换器 | 风量：2000m³/h | 2 | 台 |
|  | 全热交换器 | 风量：1500m³/h | 11 | 台 |
|  | 全热交换器 | 风量：1200m³/h | 6 | 台 |
|  | 全热交换器 | 风量：800m³/h | 11 | 台 |
|  | 新风机室内机 | 制冷量：28.0KW，制热量：18KW | 11 | 台 |
|  | 新风机室内机 | 制冷量：25.0KW，制热量：16KW | 12 | 台 |
|  | 新风机室内机 | 制冷量：22.0KW，制热量：13.7KW | 11 | 台 |
|  | 新风机室内机 | 制冷量：14.0KW，制热量：10.0KW | 1 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：139.5KW，制热量：156.5KW | 1 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：134.5KW，制热量：150.5KW | 1 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：128.5KW，制热量：144.0KW | 1 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：123.0KW，制热量：138.0KW | 9 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：117.5KW，制热量：132.0KW | 1 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：111.5KW，制热量：125.0KW | 3 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：106.5KW，制热量：119.0KW | 1 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：100.0KW，制热量：112.0KW | 1 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：95.0KW，制热量：106.5KW | 1 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW | 6 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：85.0KW，制热量：95.0KW | 2 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：78.5KW，制热量：87.5KW | 7 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：67.0KW，制热量：75.0KW | 12 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：61.5.KW，制热量：69.0KW | 1 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：56.0KW，制热量：63.0KW | 2 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：50.0KW，制热量：56.0KW | 2 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：40.0KW，制热量：45.0KW | 1 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：33.5KW，制热量：37.5KW | 1 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：28.0KW，制热量：31.5KW | 11 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：25.2KW，制热量：27.0KW | 12 | 台 |
|  | 室外机 | 制冷量：22.4KW，制热量：25.0KW | 16 | 台 |
|  | 压缩机 |  | 8 | 台 |
|  | 摇头扇 | 学生公寓摇头扇 | 2760 | 台 |

- 投标方应提供合格的保养技工，确保空调系统正常运转。

- 因维保不及时，造成停机或投诉的；相同维修项目重复出现3次及以上的；校方有重大活动须派专业维保人员现场保障服务，而未及时安排人员到位的；均酌情扣款。

- 原则上要求维保方式为包工包料，合同期内所发生的人工费等费用均由维保方承担。涉及配件更时，单台件维修材料配件费低于300元由投标人负责支付，超过300元（含100元）的材料配件需得到学校认可后由学校另行支付，更换的配件以成本价计算提供给校方或由校方提供，维保公司免费安装调试。

- 具体细则：

（一）维保内容

a:对上表中多联机的室外机、室内机组及其配套设施进行维保；

b:校方有重大活动须派专业维保人员现场保障服务，随时提供技术指导与服务；

c :上述设备及其配套设施常态化保养与维护，确保各系统正常运行。不发生泄漏、堵塞现象，定期检查、清洗、排除故障；各类技术参数的检查与修正；各类元器件是否正常与修正；阶段性维护检查，及时消除隐患；检查系统运行及其噪音、风管系统状态；机器运行效率检查与修正等；各类易损耗部件必须存有备货，确保发现损坏可及时更换。

d:确保机组良好的运行状态。

e:在接到校方应急维修后，2小时内安排维保人员到达现场进行免费处理，小故障4小时解决问题，大故障24小时内完成维修工作。遇到学校重大活动到场进行保障。

f:原则上每两周一次例行检查与维护，每次维保结束后七日内向校方提供书面报告，并有相关管理单位签字确认。

g:免费为校方操作人员提供以上空调的相关技术咨询与培训，确保其能了解设备简单故障排除、正常操作及使用。

H:针对校方设备范围，投标人安排长期固定、且对学校设备比较熟悉的2-3名专职人员为甲方服务。

(2)时间要求

空调每次使用周期开始前对系统进行全面检查、维护、调试与保养；冬季、夏季各集中维保不少于一次。

（3）更换配件价格

承诺更换的配件以成本价计算提供给校方或由校方提供，维保公司免费安装调试。

（二）保养细则与标准

（1）机头保养；

a:检测压缩机油清洁避免因油路堵塞，供油不良，引起卡缸导致压缩机电机损坏。

b:检查压缩机热保护器。

c:检查压缩机吸、排气压力。

d:检查地脚螺栓固定情况，防止压缩机共振。

e:确定压缩机变频状况，保证主机按需求来调节制冷量，以节省能源。

（2）润滑系统保养

a：检查压缩机润滑油，根据润滑油颜色等情况，更换润滑油。

b:若需更换冷冻油，本公司按多联机空调专用型号冷冻油进行更换。

（3）冷媒系统保养

a：对机组作气密性检查。

b:根据高、低压压力及管路状况，确认系统是否泄露，如有，进行检漏捉漏工作。

c:检查干燥过滤器，若需要则负责调换。

d:加注冷媒。

e:主机进入最后调试阶段；

f:调整其过冷及过热度，主机制冷量。

g:使得设备处于一个最佳运行状态，以加强设备使用的安全及可靠性。

h:出具设备调试报告，及设备运行参数，以供客户备案。

i:递交年度检查报告。

（4）冷凝系统保养

a:检查冷凝风机电机绝缘情况。

b:检查风机运转情况，若风机轴承情况有异常，可采取修理或更换轴承。

c:用压缩空气或水清洗冷凝器散热翅片尘埃，确保散热效果正常。

d:若翅片氧化厉害，需用进口药水清洗，则另附加费用。

（5）电气系统保养

a：检查压缩机电机绝缘情况。

b:检查压缩机电机三相直流电阻值。

c:测试油加热器绝缘电阻值。

d:对温度传感器可靠性检查。

e:电器过载和短路保护整定值检验。

f:除霜温度传感器阻值检验。

g:四通换向阀动作可靠性检查。

h:检查及紧固各配电柜、控制柜电路上各电线接点。

i:调校各安全及控制装置

j:清扫各配电柜、控制柜的灰尘。

（6）内机的保养

a:清洁风机回风过滤网，使空气时常保持清新。

b:清洗内风机翅片，使其达到最佳换热效果。

c:对内风机温度传感器可靠性检查。

d:内机液路阀动作可靠性检查。

e:检查内风机电机绝缘情况。

f:检查内风机运转情况，若风机轴承情况有异常，可采取修理或更换轴承。

g:检查及紧固内机端子上各电源，电路上各电线接点是否松动、。打火等现象。

h:内机保温修复，使夏天冷凝水无泄漏。

i:对内机外盒全面清理。

J:检查内机冷凝水抽水泵有无损坏。

- 5、维保内容不限于上述内容，其他事宜一事一议。