附件一。项目清单
1、厨房明火区域与公共区域未做防火分隔：需更换成防火窗，门换成防火门（厨房一至三层），防火窗：共计180m²，防火门2趟。
2、食堂操作间喷淋头选型错误：需拆除并重新更换喷淋头，75只。

3、冷库保温材料为易燃、可燃材料：需整体更换成不燃或难燃材料以达到规范要求，共3个冷库。

4、快递中转房与公共区域未进行防火分隔：需用防火板或者砖砌墙体隔断，共计85平方。
5、消防主备泵不能有效切换,控制柜不具备此项功能，需维修整改，共2个控制柜。

本次招标包工、包料、包制作、包运输、包装卸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包安装所有费用，包成品保护，工程施工后的孔洞封堵、垃圾清理，含安全施工、文明施工等措施费用。

